- ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1 Существующее состояние систем водоснабжения

Белохолуницкий  район Кировской области расположен в пределах водосборных бассейнов р. Белая Холуница, р. Черная Холуница, р. Вятки. Множество их притоков создают разветвленную водную сеть (рр. Пода, Луговица, Белая, Поломка, Боровка, Талица, Елга и т.д.).

Качество поверхностных вод района – удовлетворительное. Естественное превышение содержания железа, натрия, кальция, магния и  ряда других элементов связано с особенностью водного питания рек.

Зарегулированный режим. В 1950 г. на реке Белая Холуница создано водохранилище со створом плотины непосредственно в городе (ул. Коммунистическая). Таким образом, северная и северо-восточная часть города примыкают к верхнему бьефу водохранилища, а южная и юго-западная часть примыкают к нижнему бьефу водохранилища.

- Значительные запасы поверхностных питьевых вод, использование рек и водоемов в качестве источников питьевого водоснабжения населением и предприятиями района ограничено в виду их загрязнения при других видах использования и требует специальных мероприятий водоподготовки (строительство очистных сооружений на водозаборах) и, тем самым, значительных капиталовложений.

- Для  хозяйственно-питьевых нужд населением и предприятиями района (пищевая промышленность) перспективно использование подземных минеральных вод, значительными запасами которых обладает район. Поверхностные водные объекты целесообразно использовать в качестве источников технического водоснабжения предприятий и в сельскохозяйственных целях (для орошаемого земледелия, а также для водопоя скота), а также в рекреационных целях населением, в том числе для отдыха.

##### Источником водоснабжения Белохолуницкого района служат подземные воды. Подземные воды приурочены к отложениям четвертичного и дочетвертичного возраста. Воды в верхней части пресные  гидрокорбонатные  кальцевые. Подземные воды используются для питьевого водоснабжения, для технических нужд используются открытые водоемы и водотоки.

Белохолуницкое водохранилище служит для водоснабжения машиностроительного завода и бытовых нужд города Белая Холуница.

Сегодня на территории Белохолуницкого района эксплуатируется 72  водосборные скважины (таблица 1.1) из них 72 скважины закреплены за 12 недропользователями. Из общего числа скважин  32 шт. расположены в районном центре. Глубина скважин колеблется от 35 (г. Белая Холуница) до 170 м (п. Каменное).

# Из 72 скважин 67 является действующей, 5 скважин находятся в резерве. Из действующих скважин в настоящее время эксплуатируются на основании лицензии лишь 38 (5 недропользователей), остальные эксплуатируются без лицензии, что является нарушением существующего законодательства. Пользователям всех действующих скважин необходимо оформить лицензии в ближайшее время

Суммарная мощность водозаборных сооружений составляет 3495,9 тыс. куб. м в год (таблица 1.2).Наибольшая мощность у водозаборных сооружений, располагающихся на территории городское поселение г. Белая Холуница, Подрезчихинское сельское поселение, Поломское сельское поселение.

Одновременно источниками питьевого водоснабжения в сельских поселениях являются   колодцы и родники.

Таблица 1.2. Суммарная мощность водозаборных сооружений и водоснабжение питьевой водой населения и организаций

| Наименование поселения | Мощность водозаборных сооружений (тыс. куб. м в год) |
| --- | --- |
| Быдановское сельское поселение | 140 |
| Всехсвятское сельское поселение | 240 |
| Гуренское сельское поселение | 96,4 |
| Дубровское сельское поселение | 140 |
| Климковское сельское поселение | 150 |
| Подрезчихинское сельское поселение | 600 |
| Поломское сельское поселение | 580 |
| Прокопьевское сельское поселение | 297,9 |
| Ракаловское сельское поселение | 221,6 |
| Троицкое сельское поселение | 240 |
| Белохолуницкое городское поселение | 790 |

Износ водопроводных сетей в районе составляет 74 %, более половины от общей протяженности водопроводных сетей в районе нуждаются в замене (таблица 1.3).

Расход воды в целом по району по объектам, находящимся на балансе предприятий ЖКХ района, в 2008 году составил  519,8 тыс. куб. м. Основными потребителями указанного объема воды является население и промышленные предприятия и местная промышленность (98 %)  (таблица 1.4).

Крупными потребителями воды является население Быдановского, Всехсвятского и Гуренского сельских поселений (таблица 1.3).

На потери и утечки воды списывается не менее 15 % объемов их реализации населению. Через завышенную оценку удельного потребления населением оплачивается фактически не потребленный объем услуг.

## 1.2. Перспективы развития систем водоснабжения

Ресурсы поверхностных и подземных вод достаточны для обеспечения хозяйственно-питьевых и производственных нужд района.

Зоны отдыха, сельские населенные пункты, сельскохозяйственные предприятия и объекты животноводства могут быть обеспечены водой из подземных источников.

Муниципальной целевой программой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Белохолуницкого района на 2009-2012 годы» предусмотрены к реализации первоочередные мероприятия по улучшению условий в сфере предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению, в их числе:

– проведение необходимого объема замены сетей и оборудования с целью обеспечения надежности и экологической безопасности водоснабжения и канализации как части систем жизнеобеспечения поселений;

– ликвидация непроизводительных расходов воды за счет организаций коммерческого и технологического учета на водозаборных сооружениях;

– сокращение утечек и затрат на аварийно-восстановительные работы при перекладке ветхих участков водопроводных сетей;

– сокращение потребления электроэнергии путем установки малоэнергоёмких насосов;

– утепление водонапорных башен;

– снижение водопотребления на собственные нужды, а также сокращение утечек и потерь;

– сокращение удельного расхода материальных, энергетических и трудовых ресурсов при производстве услуг;

– оптимизацию работы головных сооружений и сетей путем автоматизации;

– сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно чистой воды, попадающей в канализацию;

– строительство локальных очистных сооружений на частных предприятиях с целью доведения состава стока до уровня бытового;

– обеспечение мощностями водоснабжения и водоотведения объектов строительства жилья, социальной сферы (с учетом подключения новых потребителей услуг) и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата в секторе водно-канализационного хозяйства;

– взимание платы исключительно за фактический объем потребляемой и учитываемой по приборам воды на основе продуманной стратегии перехода к приборному учету;

– снижение водопотребления у частных и бюджетофинансируемых потребителей за счет стимулирования установки водомерного оборудования;

– увеличение до нормативного уровня объемов ремонтных работ на системах водопровода и канализации.

Наиболее затратным мероприятием является создание и ремонт сетей водоснабжения. Это особенно важно для малых поселений, где мала плотность застройки, низок уровень обеспечения жилищного фонда централизованными системами водоснабжения, сети изношены и требуют практически полной замены.

Мероприятия по модернизации систем водоснабжения населенных пунктов должны быть направлены, прежде всего, на снижение эксплуатационных затрат. Возможный выигрыш от снижения эксплуатационных затрат в результате модернизации определяет предельный объем инвестиционных затрат, при которых это техническое решение целесообразно применять.

Технические решения по развитию и модернизации систем водоотведения должны быть направлены в первую очередь на снижение численности обслуживающего персонала за счет автоматизации технологических процессов, не требующих значительных затрат на обслуживание и ремонт.

По мере решения первоочередных мероприятий по развитию и модернизации водно-коммунального хозяйства района, в населенных пунктах района необходимо предусмотреть развитие системы водоснабжения, включая строительство централизованных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, водопроводных сетей), обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений. Существующие скважины оборудовать в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов.

Для подземного водозабора:

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30-50 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

На всех водозаборах должны быть проведены мероприятия в соответствии с требованиями выполненного проекта ЗСО и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны должны быть уточнены специальным проектом, который должен быть заказан в ближайшее время в специализированной организации

скважины оборудовать водомерами;

вести учет количества отбираемой воды;

разработать и утвердить проект ЗСО 2 и 3 поясов водозаборных скважин;

произвести прокачку резервных скважин;

проложить водовод  на новых территориях застройки первой очереди.

Для всех населенных пунктов необходимо предусмотреть освоение разведанных подземных вод на заявленные потребности. Необходимо максимально использовать подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В целях предупреждения нерационального использования водных ресурсов необходимо оснастить потребителей приборами регулирования, учета и контроля водопотребления, а также установки индивидуальных расходомеров, что особенно перспективно на участках нового жилищного строительства.

На промышленных предприятиях возможно внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии, сокращения водопотребления на единицу продукции.

Эффективная модернизация и развитие систем водоснабжения питьевой водой района должны осуществляться последовательными этапами и планироваться на ближайший и долгосрочный периоды. На каждом этапе определяется организационно-техническое и финансовое обеспечение.

Для предприятий возможными источниками водоснабжения рассматриваются поверхностные и подземные воды, требующие проведения поисково-оценочных работ с утверждением запасов подземных вод. Подземные воды рекомендуется использовать на хозяйственно-питьевые нужды и для промышленных целей, где требуется по технологии вода питьевого качества. Возможна организация отдельных, обособленных систем хозяйственно-питьевого и производственно-технического водопроводов.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

2.1 Существующее состояние систем водоотведения

Общая протяженность канализационных сетей в районе составляет 22,9 км, канализационные сети функционируют только в 4 населенных пунктах района. Жилой фонд района имеет низкий уровень обеспеченности системами канализации. Износ канализационных сетей составляет 70 % (таблица 2.1).

Таблица 2.1. Характеристика канализационных сетей Белохолуницкого  района

| Населенный пункт | Протяженность канализационных сетей (км) | Износ канализационных сетей (%) |
| --- | --- | --- |
| Белохолуницкое городское поселение |  |  |
| г. Белая Холуница | 19,4 | 80 |
| Дубровское сельское поселение |  |  |
| п. Дубровка | - | - |
| ООО «Родник» |  |  |
| Быдановское сельское поселение |  |  |
| д. Быданово | 1,5 | 80 |
|  | - | - |
| Всехсвятское сельское поселение |  |  |
| с. Всехсвятское | - | - |
| Гуренское сельское поселение |  |  |
| д. Гуренки | 0,8 | 50 |
| Климковское сельское поселение |  |  |
| п. Климковка | - | - |
| Подрезчихинское сельское поселение |  |  |
| п. Подрезчиха | - | - |
| Поломское сельское поселение |  |  |
| с. Полом | - | - |
| с.Иванцево | - | - |
| Прокопьевское сельское поселение |  |  |
| с. Прокопье | - | - |
| Ракаловское сельское поселение |  |  |
| д. Ракалово | 1,2 | 70 |
| Троицкое сельское поселение |  |  |
| с. Троица | - | - |
| Итого | 22,9 км | 70 |

Не канализированные населенные пункты оборудованы выгребами, стоки из которых посредством ассенизационного транспорта вывозятся на специально отведенные площадки.

Сети ливневой канализации на территории района отсутствуют и запланированы генеральным планом Белохолуницкого городского поселения. Также в перспективном планировании строительство сооружений для очистки ливневых стоков.

Стоки от поселковых амбулаторий  (с. Полом, с. Сырьяны, п. Климковка, п. Подрезчиха, с. Иванцево и т. д.) и школ (с. Полом, с. Сырьяны, п. Климковка и т. д.) отводятся в местные отстойники с дальнейшим вывозом ассенизационным транспортом на специально отведенные площадки.

Таблица 2.2. Характеристика очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации района

| № п/п | Населенный пункт | Количество очистных сооружений | Производительность очистных сооружений, куб. м/ сутки (проектная/фактическая) | Метод очистки | Расход стоков в 2009 году (пропущено через очистные сооружения) тыс. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Белая Холуница | 1 | 4,2/0,7 | Механическая, биологическая | 226 |

В деревнях Быданово, Гуренки, Ракалово стоки поступают в септики, где происходит  механическая очистка сточных вод, с дальнейшим вывозом ассенизационным транспортом на специально отведенные площадки.

Ежегодно отмечаются факты сброса навозосодержащих сточных вод в малые реки района и на водосборные площади. В подавляющем большинстве  на территории  сельскохозяйственных предприятий не оборудованы мойки передвижной техники с локальными очистными сооружениями

Сброс сточных вод, в том числе от предприятий, производится как в поверхностные водные объекты, так и на рельеф (таблица 2.3), что при неудовлетворительном качестве их очистки или отсутствии очистных сооружений приводит к прямому загрязнению как поверхностных и подземных вод, так и почв.

Таблица 2.3. Места сброса сточных вод на территории Белохолуницкого района

| № п/п | Населенный пункт | Место сброса сточных вод |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Белохолуницкое г/п |  |  |  |
| 1 1 | г. Белая Холуница | р. Белая Холуница, 61км от устья |  |
| Дубровское сельское поселение |  |  |  |
| 4 1 | п. Дубровка ООО «Родник» | - |  |
| Быдановское сельское поселение |  |  |  |
| 5 1 | д. Быданово | На рельеф и на специально отведенные площадки, 1км от д. Быданово. с. Полом |  |
| Всехсвятское сельское поселение |  |  |  |
| 8 1 | с. Всехсвятское | - |  |
| Гуренское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | д. Гуренки | В бункера – накопители. |  |
| Климковское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | п. Климковка | - |  |
| Подрезчихинское сельское поселение |  |  |  |
| 1 1 | п. Подрезчиха | - |  |
| Поломское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | с. Полом с. Иванцево | на специально отведенные площадки, 2км от с. Полом |  |
| Прокопьевское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | с. Прокопье | - |  |
| Ракаловское сельское поселение |  |  |  |
| 1 | д. Ракалово | В ручей Безымянный. |  |
| Троицкое сельское поселение |  |  |  |
| 1 | с. Троица | - |  |

Таблица 2.4 Расход сточных вод по потребителям района:

| Наименование потребителей | Водопотребление (расход воды) м3/сутки | Водоотведение (расход сточных вод) м3/сутки |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны |  |  |
| городские | 10350 | 9315 |
| сельские | 3291 | 2960 |
| Предприятия и местная промышленность | 23164 | 22005 |
| Животноводческий сектор | 2114 | 740 |
| Производственные комплексы сельхозпредприятий | 3000 | 2550 |
| Итого | 41919 | 37605 |

Таблица 2.5 Расход сточных вод по городу Белая Холуница и населенным пунктам района:

| Наименование потребителей | Водоотведение (расход сточных вод) м3/сутки |
| --- | --- |
| г. Белая Холуница (д. Великое Поле, д. Федосята) | 29162 |
| п. Дубровка | 2670 |
| п. Подрезчиха | 697 |
| п. Климковка | 697 |
| д. Ракалово (д. Юдино) | 578 |
| с.Полом (д. Леушинцы, д. Кормилята, с. Иванцево) | 1241 |
| с.Троица (п. Каменное, п. Боровка) | 364 |
| д. Быданово | 443 |
| с. Прокопье (д. Стариковцы) | 359 |
| д.Гуренки (с. Пантыл) | 334 |
| с.Всехсвятское (с. Сырьяны) | 1054 |
| Итого | 37605 |

По технико-экономическим соображениям для отдельно стоящих канализационных объектов, удаленных от общепоселковой канализации выполнена местная канализация.

2.2 Перспективы развития систем водоотведения

На перспективу необходимо предусмотреть возможность строительства канализации в крупных сельских населенных пунктах с организацией очистных сооружений, строительством коллекторов, насосных станций перекачки, напорных трубопроводов.

При организации системы канализации необходимо предусмотреть отвод вместе с бытовыми сточными водами и загрязненных стоков промышленных предприятий, подлежащих биологической очистке.

Для сокращения сброса сточных вод необходимо максимальное внедрение на промышленных предприятиях оборотного, повторного и замкнутого производственного водоснабжения.

Производственные и промливневые стоки должны приниматься в общую систему бытовой или дождевой канализации после локальных очистных сооружений, на которых производится предварительная очистка перед попаданием в общую систему, степень которой определяется правилами спуска сточных вод в хозяйственную сеть.

Для объектов животноводческих комплексов и птицефабрик необходимо предусмотреть строительство новых или расширение и реконструкцию существующих систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке стоков.

Из не канализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки должны вывозится на специально оборудованные сооружения – сливные станции, которые, как правило, должны размещаться вблизи очистных сооружений. Для навозной жижи должны устраиваться непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, после чего должны проводиться мероприятия по компостированию жижи на удобрения.

Все промышленные и животноводческие стоки, а также сточные воды локально расположенных зон отдыха, которые экономически нецелесообразно направлять на централизованные системы канализации,  должны очищаться на собственных очистных сооружениях, с обеспечением степени очистки, отвечающей нормативным требованиям.

# 3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗИФИКАЦИЯ

## 3.1. Общая характеристика систем теплоснабжения

На момент разработки проекта территориального планирования теплоснабжение в районе осуществляется в 14 населенных пунктах (таблица 3.1) двумя способами – централизованным и децентрализованным.

В городе и на селе отопление отдельных культурно-бытовых, производственных и жилых зданий осуществляется от квартальных, встроенных, пристроенных и индивидуальных котельных, оборудованными котлами различных марок.

Промышленные предприятия покрывают свои тепловые нагрузки от собственных котельных.

Индивидуальный жилой сектор – отопление печное на дровах (каменные и чугунные печи). Новая застройка коттеджного типа отапливается индивидуальными котлами на твердом топливе.

Основными видами потребляемого в районе топлива являются дрова, а для котельных опил, древесные отходы и каменный уголь. Таким образом, в общем обеспечении района топливно-энергетическими ресурсами преобладает доля местных видов топлива (дрова, древесные отходы и опил).

Всего в районе насчитывается 46 котельных, в которых размещено 115 котлов различной мощности. Суммарная производительная мощность имеющихся котлов составляет 64,15 Гкал/час, при этом подключенная нагрузка составляет всего 20,05 Гкал/час. При анализе нагрузок выявлено, что многие котельные работают не на полную мощность, и имеются резервы для подключения новых потребителей.

Данные по годовому потреблению топлива котельными (существующие и перспективные) приведены в таблицах 3.2 и 3.3.

Тепловые сети от котельных к потребителям проложены внутриквартально. В основном это надземные сети. Общая протяженность тепловых сетей района – 18,85 км.

Состояние теплового хозяйства района оценивается как неудовлетворительное. Степень износа котлов в котельных составляет 60 %, степень износа тепловых сетей – 70 %, что требует проведения первоочередных мероприятий по их капитальному ремонту и замене.

Увеличение мощности вырабатываемой тепловой энергии, а также меры по более рациональному использованию существующих систем теплоснабжения ожидаются в результате реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Белохолуницкого района на 2004 – 2010 годы» (таблица 3.3).

Таблица 3.2. Объемы и структура потребления котельно-печного топлива по его видам на 2009 и 2010 год.

| Потребители тепловой энергии | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал/год | Вид топлива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Камен-ный уголь, т | Дрова, м3 | Опил, м3 | Печное топли-во, т |
| Население | 13329,9 | 4277 | 16385 | 14931 | - |
| Бюджет | 2247,7 | 721 | 2131 | 1721 | - |
| Прочие | 2734,4 | 878 | 1983 | 2011 | 520 |
| Итого | 18312 | 5876 | 20499 | 18663 | 520 |
| Перспектива (2010г.) | 24388 | 5876 | 22367 | 19234 | 520 |

Таблица 3.3. Основные производственные показатели реализации Муниципальной целевой программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Белохолуницкого района на 2004 – 2010годы»

| Показатели | Единица измерения | 2009 год | Перспектива до 2010 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источников теплоснабжения | Гкал/час | 64,15 | 67,33 |
| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал в год | 18,31 | 24,39 |
| Получено тепловой энергии со стороны | -//- | - | - |
| Расход тепла на собственные нужды | -//- | 1,19 | 1,21 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | -//- | 17,12 | 23,18 |
| Потери в тепловых сетях | -//- | 1,78 | 1,82 |
| Реализация тепловой энергии всего | тыс. Гкал в год | 15,34 | 21,36 |
| Объем воды на подпитку | тыс. куб.м | 8,72 | 8,95 |
| Фактический расход электроэнергии | тыс. кВт*ч | 1893,5 | 2014,3 |
| Расход топлива |  |  |  |
| природный газ | тыс. куб.м | - | - |
| мазут | тыс. т. | - | - |
| уголь | тыс. т | 5,9 | 5,9 |
| прочие виды: дрова опил печное топливо | тыс.куб.м. тыс.куб.м. тыс.т | 20,5 18,7 0,5 | 22,4 19,2 0,5 |
| Численность работающих всего, в т.ч. | чел. | 216 | 221 |
| основного производственного персонала | -//- | 155 | 160 |
| персонала ремонтных служб | -//- | 16 | 16 |
| персонала АВР | -//- | 5 | 5 |
| цехового персонала | -//- | 11 | 11 |
| АУП | -//- | 29 | 29 |
| Стоимость основных фондов на производство тепла на транспортировку тепла | тыс. руб. | 21540 20000 1540 | 23150 21500 1650 |

## 3.2. Перспективы развития систем теплоснабжения

Муниципальной целевой программой «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Белохолуницкого района на 2004 – 2010 годы» предусмотрены мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения, направленные на рациональное использование локальных источников теплоснабжения, установку более эффективного котельного и теплового оборудования, установку систем автоматического контроля и управления технологическими процессами, замену ветхих тепловых сетей.

Основные задачи развития систем теплоснабжения на период 2009-2020 г.:

- первоочередная задача – органам местного самоуправления городского поселения и муниципального района совместными усилиями обеспечить приход газа на территорию района и города для перевода котельных на газ и повышения эффективности их работы, что существенно снизит расходы местного самоуправления и населения на отопление;

- учитывая огромный износ оборудования котельных, необходимы мероприятия по замене или капитальному ремонту оборудования с износом 60% и более;

- начало работ по переводу котельных района на природный газ, начиная с котельных, работающих на привозном топливе (угле); для района наиболее эффективной будет структура потребления топлива, включающая в себя использование природного газа (основной вид топлива) и отходов переработки древесины;

- более полно использовать незадействованный потенциал существующих котельных, производить подключение к ним новых потребителей; с переводом котельных на природный газ становится возможным переход на централизованную систему горячего водоснабжения,

что существенно увеличит привлекательность жилья в городе и районе, комфортность проживания и стимулирует рынок купли-продажи жилых помещений;

- произвести реконструкцию зданий котельных;

- произвести замену изношенных участков тепловых сетей и их теплоизоляции;

- произвести замена низкоэффективной теплоизоляции участков тепловых сетей (без замены труб);

- предусмотрено также строительство новых тепловых сетей общей протяженностью 2,8 км.

Основные задачи развития систем теплоснабжения на период 2020-2030 г.:

- перевод на природный газ котельных района;

- ликвидация мелких отопительных котельных и подключение потребителей к реконструированным котельным;

- работы по переходу на централизованную систему горячего водоснабжения;

- замена изношенного котельного оборудования;

- замена изношенных участков тепловых сетей и их теплоизоляции;

- замена низкоэффективной теплоизоляции участков тепловых сетей (без замены труб);

- строительство новых теплосетей.

## 3.3. Перспективы газификации района

На момент разработки проекта территориального планирования  природный газ на территории Белохолуницкого муниципального района не используется.

Для  газоснабжения района используется сжиженный газ и емкостной газ в баллонах.

На территории Белохолуницкого городского поселения часть многоквартирных домов обеспечиваются сжиженным газом от подземных резервуаров по подземным газопроводам. Числится 11 групповых резервуарных установок,  длина подземных газопроводов составляет 2,726 км.

В период с 2009 по 2017 г. планируется строительство газопровода-отвода до ГРС “Белая Холуница” от газопровода “Кирово-Чепецк – Слободской – Нагорск” с сооружением ГРС “Белая Холуница”, чем будет положено начало газификации района.

Далее будут проложены газопроводы в основные населенные пункты района, будут проведены работы по подключению частных потребителей к газоснабжению и переводу котельных на газ. Это позволит значительно увеличить эффективность работы котельных, существенно снизит расходы местного населения и предприятий на отопление, позволит перейти на централизованную систему горячего водоснабжения, улучшит экологическую обстановку в районе.

Все перечисленные факторы благоприятно скажутся на повышении привлекательности района для проживания, развитии промышленности и сельского хозяйства региона.

4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

4.1 Общая характеристика систем электроснабжения

Конфигурация и объем электрических сетей на территории Белохолуницкого  района определяется его географическими особенностями, спецификой сопредельных районов и их электросетевой структурой. Электрические сети энергосистемы Белохолуницкого района состоят из магистральных сетей  35-110 кВ и распределительных сетей 10, 6 и 0,4 кВ.

Электроснабжение района осуществляется от системы «Кировэнерго» через 2 опорные подстанции 110/35/10 кв, расположенные в правобережной части города Белая Холуница, и в селе Иванцево, а также через 3 понизительные подстанции: 110/10 кв (п. Подрезчиха), 35/10 кв (д. Прокопье) и «Белохолуницкий завод» 35/6 кв, находящимся на территории города.

Большинство электросетевых объектов и сооружений на территории Белохолуницкого района принадлежит ОАО «Кировэнерго» (подразделение ОАО «МРСК Центр и Приволжье»).

30 % от общей протяженности электросетей района были построены и введены в эксплуатацию до 1970 года и к настоящему времени выработали свой ресурс.

Таким образом, в настоящее время необходимо проведение реконструкции и технического перевооружения элементов электросети Белохолуницкого района.

Потребность электроэнергии по району – 265,1 млн. кВт/час.

Таблица 4.1  Электрические нагрузки городского жилищно-коммунального сектора и сельских населенных пунктов не связанных с сельскохозяйственным производством

| Наименование потребителей | Годовое электропотребление млн. кВт/час | Электрическая нагрузка тыс. кВт |
| --- | --- | --- |
| г. Белая Холуница | 30,0 | 9,4 |
| п. Дубровка | 4,5 | 1,4 |
| п. Подрезчиха | 2,4 | 0,8 |
| п. Климковка | 1,7 | 0,6 |
| Итого | 38,6 | 12,2 |
| Электрические нагрузки промышленных предприятий отдельных населенных пунктов |  |  |
| г. Белая Холуница | 188,0 | 47,0 |
| п. Дубровка | 1,8 | 0,6 |
| п. Подрезчиха | 1,3 | 0,4 |
| п. Климковка | 0,9 | 0,3 |

4.2 Перспективы развития систем электроснабжения

Требуется:

- увеличение трансформаторной мощности подстанции 110/35/10 кв. в г. Белая Холуница путем установки дополнительного трансформатора мощностью 6300 кВА;

- согласно проекту реконструкции, выполненному институтом «Челябгипромаш»,  предусматривается   реконструкция   заводской подстанции – установка двух трансформаторов мощностью 4000 кВА каждый и   строительство   ЛЭП   в   габаритах   110 кВ   от   районной   подстанции 110/35/10 кВ;

- сооружение подстанции 35/10 кВ в с. Сырьяны, строительство ЛЭП 35 кВ Белая Холуница - Сырьяны протяженностью 28 км;

- увеличение трансформаторной мощности подстанции 110/35/10 кВ в с. Иванцево путём установки дополнительного трансформатора мощностью 6300 кВА;

- сооружение подстанции 35/10 кВ в с. Полом, строительство ЛЭП 35 кВ  Иванцево-Полом протяженностью 20 км.

Строительство вышеуказанных линий электропередач и подстанций полностью удовлетворит потребности района в электроэнергии.

Тип опор - железобетонные.

5. СОСТОЯНИЕ ЖКХ

На территории Белохолуницкого района жилищно-коммунальные услуги населению, социальной сфере и прочим потребителям оказывают 14 предприятий ЖКХ, из них 12 – общества с ограниченной ответственностью.. Все предприятия ЖКХ являются многоотраслевыми, т.е. одновременно оказывают услуги по тепло-, водоснабжению, водоотведению, содержанию и ремонту жилого фонда (Таблица 5.1).

Таблица 5.1. Предприятия ЖКХ района

| № п/п | Населенный пункт | Предприятие ЖКХ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Белохолуницкое городское поселение г. Белая Холуница | ООО «Предприятие объединенных котельных ООО «Союз» ООО «Исток» ООО «Станция биологической очистки» ООО «ЖКХ-Ремстройсервис» ООО «Управление жилищно-коммунальным хозяйством» ООО «Центр-Сервис» |
| 2 | Быдановское с/п д. Быданово | ООО «Союз» СПК «Быданово» |
| 3 | Всехсвятское с/п с. Всехсвятское с. Сырьяны | ООО «Универсал» |
| 4 | Гуренское с/п д. Гуренки с. Пантыл | ООО «Союз» |
| 5 | Климковское с/п п. Климковка | ООО «Жилсервис» |
| 6 | Дубровское с/п п.Дубровка | ООО «Диалог» ООО «Родник» |
| 7 | Подрезчихинское с/п п. Подрезчиха | ООО «Согласие» |
| 8 | Поломское с/п с.Полом с.Иванцево | ООО «Союз» СПК «Восход» |
| 9 | Прокопьевское с/п с. Прокопье д. Стариковцы | ООО «Союз» |
| 10 | Ракаловское с/п д. Ракалово д. Юдино | ООО «Союз» |

Замена изношенных основных фондов – одна из первоочередных задач для качественного предоставления услуг предприятиями ЖКХ.

По состоянию на 1.01.2006 года площадь жилищного фонда Белохолуницкого района составляет  482,9 тыс.кв. м., в том числе в городской местности – 58 %, в сельской – 42 %. На долю частного жилищного фонда приходится 75 % площади, муниципального – 21 %, государственный – 4 %. В среднем на одного жителя района приходится 21,9 кв. метра площади жилья. Благоустроенное жилье составляет около 7 % от общей площади жилфонда. В ветхом и аварийном состоянии находится  24 тыс. кв. метров жилья (5 % жилого фонда).

Балансовая стоимость основных фондов ЖКХ по состоянию на 1 января 2006 года составляет  266,5 млн.рублей или 20 % от всей стоимости основных фондов Белохолуницкого района. Степень износа основных фондов в среднем составляет: по жилищному хозяйству – 41 %, по предприятиям коммунального хозяйства – 49 %. Доля инвестиций в основной капитал организаций ЖКХ в общем объёме инвестиций в экономику района незначительна и имеет тенденцию к снижению: 2001 год – 6,7 %, 2002 год – 5,5 %, 2003 год – 5,3 %,  2004 год – 4,8 %, 2005 год – 5 %.

На конец 2005 года теплоснабжение населения и объектов социальной сферы обеспечивают 94 котельных суммарной мощностью 0,019 тыс. Гкал/час, физический износ котельных достигает 60 %.

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении составляет 62 км. В полной замене нуждаются 25 км или 40% сетей. Потери теплоэнергии в сетях составляют 20%.

На территории Белохолуницкого муниципального района функционируют  29 водопроводов, отпускающих воду населению и организациям на коммунально-бытовые нужды, одиночное протяжение уличной водопроводной сети составило 226,3 км, в замене нуждается  149 км или 65 %.  Физический износ водопроводных сетей и сооружений составляет от 45 до 89 процентов, 69 процентов сетей эксплуатируется свыше 20 лет. Неудовлетворительное техническое состояние водопроводных систем приводит к большому количеству потерь воды и авариям.

Централизованный отвод сточных вод из жилых домов, коммунально-бытовых и других организаций осуществляет одно предприятие ООО «Станция биологической очистки».  Одиночное протяжение уличной канализационной сети составляет 19.5 км, в замене нуждается 4 км сетей или 21%.  В течение 2005 года в организациях канализационного хозяйства произошло  аварий (на  аварии больше, чем в 2001 году). Физический износ сетей и сооружений составляет от 36 до 82 процентов, 79,4 процента уличной канализационной сети эксплуатируется свыше 20 лет.

Оборудование, на котором сегодня работают предприятия ЖКХ, морально устарело, имеет малый КПД. Постоянно требуется замена дорогостоящих агрегатов, которые с годами утрачивают свою эффективность, что приводит к перерасходу энергоресурсов и дополнительным затратам на ремонт.

Существующее состояние ЖКХ района характеризуется как кризисное, основными причинами такого состояния являются:

– низкий уровень финансирования ЖКХ (инвестиционные составляющие недостаточны, бюджетное финансирование развития не обеспечивает потребности ЖКХ);

– системная задолженность населения по оплате жилья и коммунальных услуг;

– недоремонт и низкое качество жилищного фонда;

– недоремонт и низкая надежность коммунальных систем;

– использование устаревшего и изношенного оборудования с низкой ресурсной эффективностью (расход электроэнергии превышает рациональный уровень в водоснабжении на 30 процентов, в теплоснабжении - на 25 процентов);

– капитальный ремонт жилищного фонда последние 5 лет не проводился;

– отсутствие эффективных методов управления (отсутствует методическая основа реализации требований Жилищного кодекса Российской Федерации);

– неиспользование возможности по созданию конкурентной среды, стимулированию снижения ресурсных затрат, неопределенность критериев финансирования капитального ремонта жилья, модернизации для повышения качества услуг, надежности и ресурсной эффективности;

– отсутствие регулирования деятельности и развития ЖКХ с учетом особенностей монополизированного рынка услуг, появления на нем частных операторов;

– отсутствие финансовой, организационно-правовой поддержки института организаций, управляющих многоквартирными домами;

– отсутствие реализации собственниками жилья своего права по повышению эффективности эксплуатации и капитального ремонта жилья, выбору способа управления, конкурсному отбору профессиональных управляющих компаний по управлению многоквартирными домами;

– отсутствие методологии и четкой методики формирования тарифов, обоснования финансирования, учета доходов населения и инвестиционных потребностей при определении тарифной политики;

– отсутствие у большинства сельских поселений комплексных планов развития коммунальной инфраструктуры, прогноза жилищного и промышленного строительства, финансовой поддержки обеспечения участков застройки коммунальной инфраструктурой;

– отсутствие объективного мониторинга состояния и планирования целевых параметров развития ЖКХ, планирование осуществляется «от достигнутого уровня»;

– необеспеченность экологической безопасности, как в очистке стоков, так и в утилизации бытовых отходов.

В связи со сложившимся кризисным состоянием ЖКХ района «Программой социально-экономического развития Белохолуницкого муниципального района Кировской области на 2006-2015 годы « предусмотрены к реализации мероприятия:

- Жилье

Общий объем финансирования 325090 тыс. рублей, из них 148000 тыс. рублей – средства предприятий и населения, 4500 тыс. рублей – кредиты коммерческих банков, 20000тыс. рублей  – средства федерального бюджета, 150000 тыс. рублей – средства областного бюджета, 22590 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Мероприятия предусматривают:

- завершение строительства 60-ти квартирного жилого дома в г. Белая Холуница (2270 кв. метров);

- внедрение и развитие системы ипотечного жилищного кредитования, создание риэлтерского агентства;

-  реконструировать, построить и приобрести 15 600 кв. метров общей площади жилых домов в городе и районе, где будет проживать более 200 семей в соответствии с областной целевой программой «Переселение граждан Кировской области из ветхого и аварийного жилищного фонда»;

- капитально отремонтировать 68,3 тыс.кв. метров муниципального жилого фонда;

В целом в результате реализации мероприятий в Белохолуницком районе будет построено, реконструировано и модернизировано 23,5 тыс.кв. метров жилья,  70 семей получат новое жилье.

- Коммунальное хозяйство

Раздел содержит 8 мероприятий с общим объемом финансирования 145237 тыс. рублей, из них 32560 тыс. рублей – собственные средства предприятий, 41870 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 46386 тыс. рублей – средства областного бюджета, 24421 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Мероприятиями предусматривается:

- модернизация коммунальных котельных, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей, что позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить затраты на производство тепла, сократить потери на пути к потребителю, улучшить экологическую ситуацию;

- модернизация системы водоснабжения, реконструкция и перекладка водопроводных сетей;

- реконструкция и техническое перевооружение инженерных сетей энергоснабжения города и района;

- реконструкция очистных сооружения в г. Белая Холуница.

Все это повысит надежность теплоснабжения и водоснабжения населения, улучшит качество воды по химическим и бактериологическим показателям, продлит срок службы водопроводов, значительно уменьшит расходы энергоресурсов и обеспечит санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Возрастет эффективность работы предприятий, обеспечивающих подачу тепла, воды и водоотведение. Социальный эффект составит 4073 тыс. руб.

В целом мероприятия позволят обеспечить повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, снижение нерациональных затрат.

В результате реализации указанных мероприятий возможно улучшение показателей состояния ЖКХ (таблица 5.2), в том числе снижение процента износа инженерных сетей.

# 6. СРЕДСТВА СВЯЗИ И КОММУНИКАЦИЙ

## 6.1. Характеристика средств связи и коммуникаций

Сегодня средства связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле и радиовещания являются наиболее бурно развивающимися отраслями.

На территории района принимаются общероссийские телевизионные программы: Первый,  Россия, НТВ, СТС, REN TV, 7 ТВ, ТВЦ, Культура, и др., а также программы Кировского телевидения ГТРК Вятка.

На территории района установлен передатчик УКВ-ЧМ и осуществляется трансляция следующих радиопрограмм: Радио России, Маяк, Юность, а также программ областного и районного радио. В сельской местности преимущественно осуществляется эфирное радиовещание.

Сотовую связь на территории района обеспечивают операторы ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «ВымпелКом», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Мегафон».

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи Кировский филиал ОАО «ВолгаТелеком». В соответствии с имеющимися лицензиями ОАО «ВолгаТелеком» предоставляет на территории Белохолуницкого района:

– услуги местной и внутризоновой связи;

– услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

– услуги связи для целей проводного вещания;

– услуги телематических служб;

– услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного доступа;

– услуги телеграфной связи;

– услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов;

– услуги связи для целей кабельного вещания.

Сеть интернет в районе организована по коммутируемому доступу и широкополосному доступу (ШПД). Количество школ подключенных к сети интернет, представлено в таблице 6.1.

В перспективе ОАО «ВолгаТелеком» планирует расширение абонентов сети Интернет, в частности, увеличение числа ШПД.

Таблица 6.1. Количество школ на территории Белохолуницкого района, подключенных к сети Интернет

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МОУ СОШ с УИОП №1 г. Белая Холуница Кировской области | г. Белая Холуница, ул. Школьная, 3 |
| 2 | МОУ СОШ с УИОП №2 им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской области | г. Белая Холуница, ул. Ленина, 2 |
| 3 | МОУ ОШИ ООО д. Гуренки Белохолуницкого района Кировской области | д. Гуренки, ул. Заречная, 25 |
| 4 | МОУ СОШ п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской области | п. Дубровка, ул. Свободы, 2а |
| 5 | ФМОУ СОШ п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской области «СОШ с.Иванцево» | с. Иванцево, ул. Советская, 3 |
| 6 | МОУ СОШ п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области | п. Подрезчиха, ул. Школьная, 4 |
| 7 | ФМОУ СОШ п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской области «ООШ с.Сырьяны» | с. Сырьяны, ул. Советская, 40а |
| 8 | МОУ СОШ с.Полом Белохолуницкого района Кировской области | с. Полом, ул. Энгельса, 27 |
| 9 | МОУ СОШ п.Климковка Белохолуницкого района Кировской области | п. Климковка, ул. Кооперативная, 5 |
| 10 | МОУ СОШ с.Троица Белохолуницкого района Кировской области | с. Троица, ул. Советская, 39 |
| 11 | МОУ СОШ с.Всехсвятское Белохолуницкого района Кировской области | с. Всехсвятское, ул. Школьная, 21 |
| 12 | МОУ СОШ д.Быданово Белохолуницкого района Кировской области | д. Быданово, ул. Советская, 16 |
| 13 | МОУ СОШ д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской области | д. Ракалово, ул. Школьная, 11 |
| 14 | Школа-интернат IV вида г.Белая Холуница Кировской области | г. Белая Холуница, ул. Юбилейная, 13 |
| 15 | Школа-интернат VII вида г.Белая Холуница Кировской области | г. Белая Холуница, ул. Смирнова, 21 |

Таблица 6.2. Перечень отделений почтовой связи на территории Белохолуницкого муниципального района

| № п/п | Наименование отделения почтовой связи | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отделение почтовой связи г.Белая Холуница | г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 2 |
| 2 | Отделение почтовой связи д.Быданово | д. Быданово |
| 3 | Отделение почтовой связи д.Гуренки | д. Гуренки |
| 4 | Отделение почтовой связи д.Ракалово | д. Ракалово |
| 5 | Отделение почтовой связи д.Федосята | д. Федосята |
| 6 | Отделение почтовой связи д.Юдино | д. Юдино |
| 7 | Отделение почтовой связи п.Боровка | п. Боровка |
| 8 | Отделение почтовой связи п.Дубровка | п. Дубровка |
| 9 | Отделение почтовой связи п.Каменное | п. Каменное |
| 10 | Отделение почтовой связи п. Климковка | п. Климковка |
| 11 | Отделение почтовой связи п.Подрезчиха | п. Подрезчиха |
| 12 | Отделение почтовой связи с.Всехсвятское | с. Всехсвятское |
| 13 | Отделение почтовой связи с.Иванцево | с. Иванцево |
| 14 | Отделение почтовой связи с.Полом | с. Полом |
| 15 | Отделение почтовой связи с.Прокопье | с. Прокопье |
| 16 | Отделение почтовой связи с.Сырьяны | с. Сырьяны |
| 17 | Отделение почтовой связи с.Троица | с. Троица |

В рамках проекта «КиберПочт@» компанией Почта России реализуется федеральная программа оказания универсальных информационно-коммуникационных услуг коллективного доступа населения к Интернету в отдаленных населенных пунктах, где проживает не менее 500 человек.

В пунктах коллективного доступа к сети Интернет предоставляются следующие услуги:

– предоставление доступа в Интернет;

– электронная почта (e-mail). Возможность послать электронное сообщение без абонирования электронного почтового ящика. Пользование персональным компьютером (ПК);

– работа с офисными (MS Office) и графическими редакторами (Word, Excel, PowerPoint, Paint, Corel Draw);

– запись на дискету, CD диск. Перенос информации на электронные носители. Возможность записи музыкальных СD дисков в формате МР3;

– услуги оператора-консультанта по вопросам оказания услуг ПКД, по обучению работе с офисными и графическими редакторами;

– консультации по вопросам использования Интернета, программ (MS Office) и других, а также об оказываемых в ПКД услугах.

Все общеобразовательные школы также оснащены пунктами доступа к сети Интернет.

В соответствии со статьей 57 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В настоящее время таксофонами обеспечены 95 % населенных пунктов территории района.

## 6.2. Перспективы развития средств связи и телекоммуникаций

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле и радиовещания района должны стать:

– развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

– развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов «Интернет» для населения;

– увеличение количества программ теле и радиовещания и зон их уверенного приема на всей территории района;

– подготовка сети телевизионного вещания к переходу на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района.

Для реализации указанных задач необходима разработка и совершенствование сети телефонизации общего пользования, телевизионного и радиовещания области с целью построения современной информационной инфраструктуры, в основе которой лежит многофункциональная мультимедийная транспортная сеть. При этом мощности сети будут использоваться в целях:

– создания и функционирования сети, обеспечивающей органы государственной власти, муниципальные и другие учреждения, включая службы скорой помощи, МВД, ОГПС МЧС и др., единым информационным пространством в реальном масштабе времени;

– развития и совершенствования единой сети сбора информации и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Наличие высокоскоростных каналов связи позволит:

– подключить к сети Интернет учебные заведения на всей территории района и в перспективе объединить их в единую информационно-образовательную сеть, что будет способствовать повышению уровня качества общего и профессионального образования;

– обеспечить доступность и современное качество образовательных услуг на территории района.

Возможность трансляции большего (по сравнению с сегодняшним днем) количества телерадиопрограмм, а также доступа в сеть Интернет (в т.ч. без наличия компьютера) будут способствовать более полному обеспечению конституционных прав граждан на получение современной и достоверной информации.

До 2013 года в планах ОАО «ВолгаТелеком» стоит замена всех АТС в сельской местности на цифровые с небольшим расширением и улучшению, тем самым, качества предоставляемых услуг.

7. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Значительный износ основных фондов в местах проживания, приложения труда и инженерной инфраструктуры сельской поселений района в будущем влечет за собой комплекс проблем, связанных с использованием и ремонтом инженерных сетей, использованием старых производственных фондов, их аварийным состоянием и снижением эффективности их использования.

Одной из основных задач, решаемых в ходе подготовки схемы территориального планирования, является создание для жителей сельской  благоприятной среды обитания. Это и формирование искусственной среды населенных пунктов, отвечающей нормативам и стандартам, и сохранение в пределах населенных пунктов качественной природной среды, поддержание нормальной экологической обстановки. Сюда же относится и развитие инженерной инфраструктуры как необходимого условия качественного воспроизводства населения и хозяйства.

Конкретно речь идет об оснащении жилого фонда электричеством, канализацией, водопроводом, отоплением, горячей водой, ваннами, газовыми или электрическими плитами; развитии и поддержании необходимых для этого уличных и внутридворовых сетей и специальных инженерных сооружений — водопровода и канализации, ТЭЦ, котельных, газораспределительных и электрораспределительных подстанций; внутригородской дорожной сети, скверов и парков; свалок и полигонов для городских отходов.

Таким образом, основными целями и задачами развития инженерной инфраструктуры района должны стать:

– модернизация (реконструкция) объектов ЖКХ;

– повышение надежности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

– обеспечение экологической безопасности функционирования инженерных систем;

– обеспечение объектов нового строительства области всеми видами инженерного оборудования в полном объеме нормативных требований;

– улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых потребителям области;

– экономия энергоресурсов за счет внедрения современного  оборудования и энергосберегающих технологий;

– привлечение инвестиций в развитие ЖКХ района.